資料2.　委託仕様書例

弁栓類保守点検業務仕様書 （一般事項） （１）受託者は、業務計画書に作業箇所、作業手順等を定め、事前に監督職員に提出した上で作業に着手する。 （２）受託者は、事前に図面等で作業箇所の周辺状況を把握し、作業に必要な資料等を準備するとともに作業中も携帯する。 （３）点検作業に当たっては、弁室周囲の舗装や弁室内の水道施設等に損傷を与えないよう十分留意する。 （４）受託者は、作業に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずる。 （５）作業に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・清掃する。 （６）作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出撤去し、作業場所の清掃を実施する。 （７）受託者は、点検作業中に異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （８）受託者が、監督職員の指示に反して作業を続行しようとした場合、及び監督職員が事故防止上必要と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は点検作業に当たり、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①点検概要 ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③点検計画（点検方法、実施工程、使用機器等） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏対策等） （２）点検機材 受託者は、点検作業に使用する機材を常に点検し、十分な整備をしておく。 （３）点検作業時間 点検作業実施時間については、道路使用許可条件等を厳守する。 （４）弁類保守点検作業 ①弁類の点検は、「水道バルブ維持管理マニュアル」（（社）日本水道協会）等を参考に、弁類の腐食状況・塗装状況、漏水の有無、開度計・その他付属品の設置状況等を確認する。 ②弁類の種類や構造は、製造された時期や製造者等で異なるため、取扱いには豊富な知識が必要である。点検を行う際は、弁類の構造等に精通した者が作業に従事し、その指示のもとに点検作業を行う。 ③開度計は、正しい開度を表示しているかを確認し、必要に応じて指針の調整を行う。 ④空気弁に補修弁が設置されている場合は、解体し、清掃を行う。その際、劣化しているパッキンや腐食しているボルトがあれば、それらを交換する。 ⑤仕切弁等については、操作性を保持するため、駆動部へのグリス注入・注油を行う。 ⑥減圧弁については、点検後に一次側、二次側の圧力を測定をし、監督職員の指示する水圧に設定する。 ⑦漏水等の異常を発見した場合は、速やかに監督職員に報告し、対応について指示を仰ぐ。 （成果品） （１）受託者は、点検結果について報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果は次の通りとする。 ①業務報告書（記録表を含む） ②写真帳 ③その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出すること。

参考：「水道施設維持管理等業務委託積算要領案−管路等維持管理業務編」（日本水道協会）