資料2.　委託仕様書例

弁室・弁きょう等点検・清掃業務委託仕様書 （一般事項） （１）受託者は、業務計画書に作業箇所、作業手順などを定め、事前に監督職員に報告した上で作業に着手する。 （２）受託者は、事前に作業箇所の周辺状況を把握し、作業には必要な配管図面等を携帯する。 （３）作業に当たっては、弁室周囲の舗装や弁室内の水道施設等に損傷を与えないよう十分留意する。 （４）受託者は、作業に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずる。 （５）作業に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・清掃する。 （６）作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出撤去し、作業場所の清掃を実施する。 （７）受託者は、点検作業中において異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （８）受託者が、監督職員の指示に反して作業を続行しようとした場合、及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①作業概要 ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制など） ③作業計画（作業方法、実施工程など） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏空気対策（弁室点検の場合）など） ⑤その他（監督職員の指示する事項） （２）使用機材 受託者は、使用する機材、酸欠計(弁室点検の場合)などの作業に必要な機器類をあらかじめ点検し、十分な整備をしておく。 （３）作業時間 道路使用許可条件等作業時間を厳守する。 （４）弁室等の点検・清掃 ①鉄蓋（受枠含む）の点検・清掃は、鉄蓋の損傷劣化確認（ガタツキ、破損、表面磨耗、腐食、段差など）及び鉄蓋の機能確認（蓋の開閉操作性、蓋の逸脱防止機能の点検、受枠の清掃など）とする。 ②鉄蓋周りの舗装状況の点検は、鉄蓋周りの舗装状態確認（不陸、段差、ひび割れなど）及び位置確認調査（埋没、位置不明など弁など）とする。 ③弁室等の内部点検は、躯体内部状況確認（溜まり水、土砂堆積の有無、ボックスのズレ、破損、高さ調整部の破損等）及び継足金物、梯子等の状況確認とする。 ④弁室等の躯体内部の清掃では、溜まり水の排水を行って躯体底面や壁面などに付着している土砂を除去する。 （５）仕切弁きょう等の点検・清掃 ①鉄蓋（受枠含む）の点検・清掃は、鉄蓋の損傷劣化確認（ガタツキ、破損、表面磨耗、腐食、段差など）及び鉄蓋の機能確認（蓋の開閉操作性、蓋の逸脱防止機能の点検、受枠の清掃など）とする。 ②鉄蓋周りの舗装状況の点検は、鉄蓋周りの舗装状況確認（不陸、段差、ひび割れなど）及び位置確認調査（埋没、位置不明等弁きょうなど）とする。 ③室内（弁きょう内部）の点検・清掃は、弁きょう内部の状況確認（土砂堆積の有無、ボックスのズレ、破損など）及び弁きょうの内部清掃（土砂の除去、清掃など）とする。 （成果品） （１）受託者は、点検・清掃結果について報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果は、次のとおりとする。 ①業務報告書（状況報告・作業日報含む） ②写真帳 ③その他、監督職員の指示するもの。 （３）成果品は電子媒体で提出すること。

参考：「水道施設維持管理等業務委託積算要領－管路等維持管理業務編」（日本水道協会）