資料1.　記録類例

電気防食設備点検記録表 点検/調査日; 年 月 日. 所属/受託者; 担当者. 施設名称. 設置年月日; 年 月 日. 電気防食の方式; □ 流電陽極方式 □ 外部電源方式 □ その他（ ）. 点検結果; 定 期 点 検; ①水道管対地電位（P/S）測定; mV; □ 良 □ 不可. ②水道管対軌条電位（P/R）測定; mV; □ 良 □ 不可. ③陽極発生電流（Mg, i）測定; A; □ 良 □ 不可. ④ボンド電流測定; A; □ 良 □ 不可. ⑤排流電流測定; A; □ 良 □ 不可. ⑥外部電源装置・排流器の点検; □ 良 □ 不可. 干渉調査; ①水道管対地電位（P/S）測定; mV; □ 良 □ 不可. ②水道管対軌条電位（P/R）測定; mV; □ 良 □ 不可. ③排流電流測定; A; □ 良 □ 不可. 注） 電位、電流は10～15分間程度測定する。. 判定結果; 判定基準：管対地電位が-850mV（飽和硫酸銅電極基準）以下 （-950mV以上であれば点検頻度を上げる必要あり） 流電陽極は取付時質量の20%以上あること 経年変化や特異点がないこと □ 良 □ 不可 状況報告. その他. 監督員.