資料2.　委託仕様書例

電気防食設備点検業務 （一般事項） （１）受託者は、業務計画書に点検箇所、点検順序等を定め、事前に監督職員に報告した上で点検に着手する。 （２）点検に当たっては、水道施設に損傷を与えないよう、必要な保護措置を講じる等、十分留意する。 （３）受託者は、点検業務に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例等の公害防止関係法令の定める規制基準を遵守するために必要な措置を講じる。 （４）点検業務に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、業務終了の都度、洗浄・清掃する。 （５）点検業務終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を撤去し、点検箇所の清掃を実施する。 （６）受託者は、点検作業中に異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （７）受託者が、監督職員の指示に反して点検業務を続行しようとした場合及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、業務の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は、点検業務に当たり、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①点検概要 ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③点検業務計画（点検方法、実施工程、使用機器等） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法、酸欠対策等） （２）点検機材 受託者は、点検業務に使用する機材を常に点検し、十分な整備をしておく。 （３）点検作業時間 点検作業実施時間については、道路使用許可条件等を厳守する。 （４）電気防食設備定期点検 - 被防食管路に設置してある電気防食用ターミナルにより管対地電位、管対軌条電位、Mg（又はAl）陽極発生電流等を測定し、被防食管路の腐食設状況を調査する。測定項目は表1の通りとする。 - 外部電源装置及び排流器等の点検については、電圧、電流等を確認する。また管対地電位測定の結果、電流値の変更が必要な場合は、所定の電流値に設定すること。 - 表示、警報等の点検やブレーカーの動作確認を行うこと。 - 端子の締め付け状況や盤内機器及び配線の確認を行い、必要に応じて増し締めや錆び落とし等を行うこと。 - 盤の設置状況及び外観を目視により点検し、盤の清掃を行うこと。 表1 定期点検の測定項目 測定項目; 備考. 管対地電位（P/S）測定; 10～15分間測定. 管対軌条電位（P/R）測定; 同時測定. 陽極発生電流（Mg, i）測定. ボンド電流測定; 10～15分間測定. 排流電流測定. （５）干渉調査 他団体の電気防食装置をON－OFFさせ、同時に被調査管路の電気防食用ターミナル等で管対地電位等を測定し、その影響度合いを把握する。測定項目は表2の通りとする。 表2 干渉調査の測定項目 測定項目; 備考. 管対地電位（P/S）測定; 10～15分間測定. 管対軌条電位（P/R）測定; 同時測定. 排流電流測定; 10～15分間測定. （成果品） （１）受託者は、点検結果について報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果は、次のとおりとする。 ①業務報告書（記録表を含む） ②写真帳 ③その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出すること。