資料2.　委託仕様書例

震災対策用貯水施設点検業務仕様書 （一般事項） （１）受託者は、業務計画書に点検箇所、点検順序等を定め、事前に監督職員に報告した上で点検に着手する。 （２）点検に当たっては、水道施設に損傷を与えないよう、必要な保護措置を講じる等、十分留意する。 （３）受託者は、点検業務に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例等の公害防止関係法令の定める規制基準を遵守するために必要な措置を講じる。 （４）点検業務に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、業務終了の都度、洗浄・清掃する。 （５）点検業務終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を撤去し、点検箇所の清掃を実施する。 （６）受託者は、点検作業中異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （７）受託者が、監督職員の指示に反して点検業務を続行しようとした場合、及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、点検の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は、点検業務に当たり、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①点検概要 ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③点検業務計画（点検方法、実施工程等） ④安全計画（保安対策、酸欠対策等） （２）点検機材 受託者は、点検業務に使用する機材を常に点検し、十分な整備をしておく。 （３）点検期間 点検業務に当たっては、道路使用許可条件を厳守する。 （４）震災対策用貯水施設点検 表1の点検を行う。 （次ページへ続く） 表1 震災対策用貯水施設の点検項目 設備名; 部位等; 点検項目; 点検方法. 貯水槽; 水質検査; ・流出側の残留塩素濃度、濁度等; ・検査水栓にてサンプル水を採り、貯水施設内の水質を確認する。. 貯水槽外部; ・外部漏水の有無; ・目視. 貯水槽内部; ・内面劣化状況、漏水の有無、流入・流出管及び支持金物の腐食状況 ・清掃、夾雑物の除去; ・槽内を空にした後、目視. 貯水槽回り配管及び付属設備; 仕切弁、緊急遮断弁、ストレーナ、空気弁、消火栓; ・開閉確認、腐食状況 ・作動状況の確認 ・緊急遮断弁の閉止状態での放水試験; ・目視 ・作動確認. 弁室・人孔; ・鉄蓋の据付及び周囲の舗装の状態 ・弁室・人孔の破損、滞水、滞泥; ・目視. 非常用給水設備; ポンプ、給水管、ホース類、給水栓、発電機、燃料、工具; ・数量の確認 ・外観点検（損傷、変形、腐食の有無、塗装状態等） ・バルブ、蛇口等の作動確認 ・ホース類の良否確認 ・通水試験 ・ポンプの試運転及び機能確認 ・発電機の試運転及び機能確認; ・目視 ・作動確認. 格納庫; 格納庫; ・外観点検（損傷、変形、腐食の有無、塗装状態） ・清掃; ・目視. 管理用地; 管理用地; ・フェンス、無断使用、不法投棄等; ・目視. （成果品） （１）受託者は、点検結果について報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果は、次のとおりとする。 ①業務報告書（状況報告・作業日報含む） ②写真帳 ③その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出すること。