資料2.　委託仕様書例

漏水調査業務 （一般事項） - 受託者は、業務計画書に漏水調査区間等を定め、事前に監督職員に報告した上で漏水調査に着手する。 - 受託者は、事前に作業箇所の周辺状況を把握し、作業に必要な配管図面を携帯する。 - 調査に当たっては、作業の安全性確保に必要な設備、装備に関する措置を行うとともに、水道施設に対して損傷を与えないように十分留意する。 - 受託者は、業務おいて異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 - 受託者が、監督職員の指示に反して調査を続行した場合、及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） - 業務計画書 受託者は次の事項を記載した業務計画書を事前に提出する。 - 業務内容（目的、概要等） - 業務組織（職務分担と責任者、緊急連絡体制） - 調査作業内容（調査の順番、方法、実施工程等） - 安全計画（保安対策等） - その他（監督職員の指示する事項） 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 - 使用機材 受託者は使用する機材を常に点検し、十分な整備をしておく。 - 作業時間 発注者の執務時間内に行うことを原則とする。 - 漏水調査 各調査の概要は以下のとおり。 - 現場下見調査 本調査に先立ち調査区域の給・配水管図面と現地の管路、弁栓類の位置確認を行うものである。また、管種、埋設深度、地形及び調査作業の障害の有無等も同時に確認し、調査対象となる水道の施設全般を把握し、その結果を監督職員に報告する。 - 戸別音聴調査 調査区域内の各戸の止水栓及び量水器を対象とし、音調棒等を用いて漏水音（漏水疑似音）を発見するものである。 - 弁栓音聴調査 仕切弁・消火栓等の管路付属施設を対象とし、音調棒等を用いて漏水音（漏水疑似音）を発見するものである。 - 路面音聴調査 給・配水管路上の路面において、漏水探知器等を用いて漏水音（漏水疑似音）を発見するものである。 - 相関調査 給・配水管路を、相関式漏水探知器により調査し、漏水個所を確定するものである。 - 漏水確認調査 音聴調査等で発見した漏水音（漏水疑似音）発生箇所をボーリングバー又は相関式漏水探知器を用いて調査し、漏水個所を確定するものである。 （５）報告書の作成（作業日報含む、状況報告） （成果品） （１）受託者は、漏水調査結果ついて報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果品は、次のとおりとする。 - 業務報告書（状況報告・作業日報含む） - 写真帳 - その他、監督職員の指示するもの。 （３）成果品は電子媒体で提出すること。

参考：「水道施設維持管理等業務委託積算要領案−管路等維持管理業務編」（日本水道協会）