資料1.　記録類例

管内カメラ調査記録表

| 整理番号 | （整理番号を記入） |  |  | 調査日時 |  | 年 ／ ： ～ 年 ／ ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 所属部署 |  |  |  |  |  |  | 担当者名 |  |  |  |  |  |  |
| 位置情報 | 調査場所（住所） |  |  | 町 丁目 番地 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（施設） |  |  | □導水管 □送水管 □配水管 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（道路） |  |  | □国道 □県道 □市町村道 □施設内 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路情報 | 管路番号 |  |  | (マッピングより記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓番号 |  |  | (マッピングより記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管種 |  |  | □CIP □DCIP □SP □VP □HIVP □PE □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口径 |  |  | φ________mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布設年度 |  |  | 年 （西暦______年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手形式 |  |  | □印ろう □A □K □T □NS □GX □溶接 □フランジ □TS接合 □RR接合 □電気融着接合 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管内面 |  |  | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異形管内面 |  |  | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ内面 |  |  | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管内状況 | □挿入位置より上流側 □挿入位置より下流側 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No. | １ | ２ |  | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ |  |  | ８ | ９ |  | １０ |  | １１ |
|  | 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監督員 |  |

管内カメラ調査記録表（記載例）

| 整理番号 | ○○○○－○○－○○○○ |  |  | 調査日時 |  | 2014年2／28 10:00 ～ 2014年2／28 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 所属部署 |  | ○○○○課○○係 |  |  |  |  | 担当者名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |
| 位置情報 | 調査場所（住所） |  |  | ○○○市 ○○町 ○丁目 ○○番地 ○○号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（施設） |  |  | □導水管 □送水管 ☑配水管 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（道路） |  |  | □国道 □県道 ☑市町村道 □施設内 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路情報 | 管路番号 |  |  | ○○○○－○○○○－○○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓番号 |  |  | Ｈ－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管種 |  |  | □CIP ☑DCIP □SP □VP □HIVP □PE □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口径 |  |  | φ250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布設年度 |  |  | 昭和49年 （西暦1974年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手形式 |  |  | □印ろう ☑A □K □T □NS □GX □溶接 □フランジ □TS接合 □RR接合 □電気融着接合 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管内面 |  |  | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ ☑ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異形管内面 |  |  | ☑無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ内面 |  |  | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管内状況 | □挿入位置より上流側 ☑挿入位置より下流側 ２０ m 流向 給水取出20A No.3 No.10 No.8 No.6 No.1 No.5 22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ No.9 No.11 No.4 No.2 No.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No. | １ | ２ |  | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ |  |  | ８ | ９ |  | １０ |  | １１ |
|  | 部位 | 受口部 | 直管 |  | 受口部 | 直管 | 取出部 | 受口部 | 異形管 |  |  | 受口部 | 直管 |  | 受口部 |  | 直管 |
|  | 内容 | 堆積物少ない | ＳＣ はく離 |  | 堆積物少ない | ＳＣ はく離 | 下部に堆積物 | 腐食小 | 腐食中 |  |  | 堆積物多い | ＳＣ はく離 堆積物多い |  | 堆積物少ない |  | ＳＣ はく離 堆積物多い |
| 考察 | 全般的に夾雑物の量は少ない。No. 9の直管のみ異形管の腐食の影響で夾雑物が多い。 直管に、シールコートのはく離が見られる。 異形管は無ライニングで、中程度の錆コブが発生している。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監督員 |  |