資料３.　参考資料

ANSI A 21.5-2010１）による土壌の腐食性評価基準

| 調査項目 | 測定値 | 評価点数 |
| --- | --- | --- |
| 比抵抗２） （Ω･cm） | ＜1500 1500～1800 1800～2100 2100～2500 2500～3000 ＞3000 | 10 8 5 2 1 0 |
| pH値３） | 0～2 2～4 4～6.5 6.5～7.5 7.5～8.5 ＞8.5 | 5 3 0 0* 0 3 |
| Redox電位 （mV） | ＞100 50～100 0～ 50 ＜ 0 | 0 3.5 4 5 |
| 水分４） | 排水悪く常に湿潤 排水良く一般に湿っている 排水良く一般に乾燥している | 2 1 0 |
| 硫化物 | 検出 痕跡 なし | 3.5 2 0 |

注１）ANSI/AWWA C105/A21.5「Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe Systems(ダクタイル鉄管類のポリエチレン装着)」であり，ポリエチレンスリーブの米国国家規格である。その付録の項には比抵抗(腐食電流の流れやすさ)，pH値，Redox電位(酸化還元電位：土壌の通気性の良否の判断)，水分および硫化物(腐食反応に寄与するもの)の有無を点数化し，その合計点数が10点以上になれば腐食性の土壌と判断して，ポリエチレンスリーブ法により防食対策を考慮することとされている。

２）比抵抗の評価は，測定する３種類の値(比抵抗①，比抵抗②および抽出水比抵抗)のうち，最も値の小さいもので行うこと。

３）pHが6.5～7.5の中性域の場合(表中の*印)，評価点数は0点であるが，硫化物が存在(検出又は痕跡)して，Redox電位が100mV以下である場合は，3点を加算すること。

４）水分の評価は，含水比の測定結果から以下のように判断すること。

・含水比10％未満：評価点0点

・含水比10％以上20％未満：評価点1点

・含水比20％以上：評価点2点