資料1.　記録類例

水量・水圧・水質調査記録表

| 調査年月日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 担当者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属/受託者 |  |  |  |  |  |  |
| 調査場所 |  | （住所） |  |  | 管路台帳番号 |  |
|  |  | （位置図） |  |  | 管種 |  |
|  |  |  |  |  | 管径 |  |
|  |  |  |  |  | 配水系統等 |  |
| 種 別 |  | 測定結果 | 評 価 |  |  |  |
| 水 量 | 最大流速 | m/秒（測定時刻 : ） | □Ａ 最大流速が1m/秒以上 ⇒水圧損失が大きい □Ｂ 平均流速が0.1m/秒以上 流向が変動している ⇒流れが停滞している □Ｃ 大きな問題はない |  |  |  |
|  | 最小流速 | m/秒（測定時刻 : ） |  |  |  |  |
|  | 平均流速 | m/秒 |  |  |  |  |
|  | 流向 | □一定方向 □変動 |  |  |  |  |
| 水 圧 | 最大水圧 | MPa （測定時刻 : ） | □Ａ 最大水圧が0.74Mpa超過 ⇒性能基準を満足していない □Ｂ 最小水圧が0.15MPa未満 ⇒技術的基準を満足していない □Ｃ 大きな問題はない |  |  |  |
|  | 最小水圧 | MPa （測定時刻 : ） |  |  |  |  |
|  | 平均水圧 | MPa |  |  |  |  |
| 水 質 | 残留塩素濃度 （連続計測） | 最大 mg/ℓ（測定時刻 : ） 最小 mg/ℓ（測定時刻 : ） 平均 mg/ℓ | □Ａ 最大濃度が1.0mg/ℓ超過 ⇒快適水質を満足していない □Ｂ 最小濃度が0.1mg/ℓ以上 ⇒水質基準を満足していない □Ｃ 大きな問題はない |  |  |  |
|  | 残留塩素濃度 （手分析） | 濃度 mg/ℓ 測定時刻 : 水温 ℃ 排水作業の有無 □有 □無 | □Ａ 最大濃度が1.0mg/ℓ超過 ⇒快適水質を満足していない □Ｂ 最小濃度が0.1mg/ℓ以上 ⇒水質基準を満足していない □Ｃ 大きな問題はない |  |  |  |
| 特記事項 （評価Ａ,Ｂの場合） |  |  | 対策、追加調査をする場合 |  |  |  |
|  |  |  | 担当部門： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 監督員 |

連続計測を行った場合は、別紙として以下を添付する。

水量調査；時間別の流量・流速のグラフ

水圧調査；時間別の水圧グラフ

水質調査；時間別の残留塩素濃度等グラフ（全ての測定項目を添付）