資料2.　委託仕様書例

水量・水圧・水質調査業務仕様書 （一般事項） （１）受託者は、全ての調査場所を事前に竣工図面等で確認し、調査内容や調査方針を業務計画書として取りまとめ、監督職員の確認を得た上で点検作業に着手する。 （２）受託者は、図面等で調査場所の周辺状況を把握し、作業に必要な図面を携帯する。 （３）調査に当たっては、作業の安全性確保に必要な整備、装備に関する措置を行うとともに、水道施設に対し損傷を与えないよう十分留意する。 （４）受託者は調査に当たり、公道や公園等における土地を一時的に使用する場合は、監督職員と協議するとともに、当該管理者の指示に従う。 （５）消火栓に調査機器を設置するに当たり、監督職員と協議するとともに、消防関連部署に対しては調査機器設置消火栓を通知し、緊急時の危機撤去方法についても説明を行う。 （６）調査に当たり、道路構造物及びその他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、調査終了後に洗浄・清掃する。 （７）調査終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査場所の清掃を行う。 （８）受託者は、調査中に異常を発見し、それが交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡しその指示を受ける。 （９）受託者が、監督職員の指示に反した場合や監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①調査場所の状況整理（消火栓の形式、管種、口径、建設年度等） ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③作業業務計画（調査項目、方法及び方針等） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法等） （２）使用機材 受託者は、使用する調査機器を常に点検し、十分な整備をしておく。なお、使用する調査機器については、調査精度を確保するために点検状況を記載した書類を作成し、承認を得なければならない。 （３）業務時間 受託者は業務の実施に当たり、関係機関等から作業期間や時間帯について条件が付された場合には、当該許可条件を厳守する。 （４）現場下見 受託者は監督員と協議した上で、現場下見調査を行い、業務計画書に反映させる。 （５）水量調査 水量調査は、ポータブル式流量計（挿入式）を地下式消火栓に設置して流量、流速、流向について24時間の連続測定を行う。 （６）水圧調査 水圧調査は、ポータブル式水圧計（データロガー式）を地下式消火栓に設置して、水圧について24時間の連続測定を行う。 （７）水質調査 水質調査は、水圧調査等の調査機器を消火栓に設置する前段階として、1分間の排水作業を実施した後に採水する。採水した水道水で、ポータブル式残留塩素濃度計による残留塩素濃度測定、ポータブル式水温計による水温測定を実施する。 （８）水質調査 （連続測定） 水質調査は、ポータブル式水質計（データロガー式）を地下式消火栓に設置して、水質（残留塩素濃度、電気伝導率等）について24時間の連続測定を行う。 表１ 水量・水圧・水質調査の調査項目 種別; 測定項目; 測定方法; 成果. 水量調査; 流速、流量、流向; 測定時間 24時間. 測定間隔 2秒ごと; 記録データ 最大・最小・平均値. 水圧調査; 水圧; 測定時間 24時間. 測定間隔 2秒ごと; 記録データ 最大・最小・平均値. 水質調査; 残留塩素濃度 水温; 1分間の排水作業の後に採水、2回測定; 平均値を測定値とする. 水質調査 （連続測定）; 残留塩素濃度注）; 測定時間 24時間. 測定間隔 5分ごと; 記録データ 最大・最小・平均値. 注）設置機器において、水温、電気伝導率等の他の水質データも測定している場合は、その測定結果も報告すること。 （９）水量・水圧・水質調査業務における留意点 ①本業務に従事する者は、調査期間中身分証明書を携行し、付近住民とトラブルが発生しないよう配慮する。 ②調査中は、必要に応じてバリケード、セーフティーコーン等の安全施設を設置し、他の交通及び歩行の障害とならないよう、安全に留意する。また、警察、消防等への各種許可申請については、委託者との協議により行う。 ③水量、水圧等の連続測定を行う場合、事前に調査機器の仕様と測定精度を確認する。 （成果品） （１）受託者は、調査結果について報告書を作成し提出する。 （２）提出する成果は次のとおりとする。 - 業務報告書（調査結果、状況報告・作業日報含む） - 調査結果データ（監督員が指定する様式） - 調査状況写真 - その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出すること。